Отчет о выполнение требований нарушений пожарной безопасности

по акту проверки ОНД г.Березовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

от 06 мая 2014 года (предписание № 49/1/41)

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одна из дверей эвакуационного выхода открывается не по направлении. Выхода из здания (левое крыло) | П.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390,п.2.6 СП 1.13130.2009 | Выполнено |
| 2 | Не обеспечено размещение пожарных кранов в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов | П.57 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 | Выполнено |
| 3 | Имеющиеся планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, либо с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения | П.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2002 (Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 №1489-ст с 01.09.2012),п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Выполнено |
| 4 | На путях эвакуации 1 этажа (в коридоре, из 1 младшей группы, из 2 младшей группы и пищеблока) для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390, ч.5 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | Выполнено частично |
| 5 | На путях эвакуации 1 этажа (в коридоре) для отделки стен частично применена краска, на которую отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390, ч.5 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | Выполнено |
| 6 | В помещении костюмерной для отделки сиен применена краска, на которую отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности | П.3,7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполнено |
| 7 | В помещении костюмерной для покрытия пола применен горючий отделочный материал (дерево) | П.3,7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполнено |
| 8 | В помещении прачечной для отделки стен и покрытия пола применены отделочные материалы, на которые отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.3,7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполнено |
| 9 | В музыкальном зале для отделки стен частично применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 и (или) КМ1 | п.8 ст.134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ | Выполнено |
| 10 | В помещениях медицинского блока (кабинете мед.сестры, изоляторе, процедурном кабинете) для отделки стен и покрытия пола применены отделочные материалы, на которые отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.3,7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполнено частично |
| 11 | На путях эвакуации в холле 1 этажа (правое крыло) для отделки стен частично применена краска, на которую отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390, ч.5 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | Выполнено |
| 12 | Помещения средней группы имеют 1 эвакуационный выход | П.8 ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 | Выполнено |
| 13 | В подвале в электрощитовой не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград. | П. 22 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390 | Выполнено |
| 14 | В техническом помещении (теплоузле) организовано помещение мастерской | П.23б Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390 | Выполнено |
| 15 | В подвале в мастерской не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров к местам пересечения противопожарных преград | П. 22 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390 | Выполнено |
| 16 | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (не горят табло «Выход» над эвакуационными выходами из подвала) | П.61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390 | Выполнено |
| 17 | Не обеспечено исправное состояние системы передачи извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. | П.14.4. СП 5.13130.2009 | Выполнено |
| 18 | Для отделки стен коридора в подвале применена краска, на которую отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности. | П.33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением РФ от 25.04.2012г. № 390, ч.5 ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | Выполнено |